| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |

Техническое задание

на обследование строительных конструкций зданий и сооружений по объекту: «Вскрытие и восполнение выбывающих мощностей Абазинского рудника»

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Абазинский рудник», 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина д.35А, пом.№78 |
|  | Местоположение объекта | «Абазинский рудник» расположена в долине реки Рудная Киня, в четырех километрах к северу от города Абаза. |
|  | Основание для выполнения работ | Решение собственника. Лицензия на право пользования недрами АБН 00652 ТЭ, выдана 06.06.2016, сроком до 31.12.2050 г. |
|  | Вид градостроительной деятельности | Новое строительство, реконструкция |
|  | Идентификационные сведения о Заказчике | Общество с ограниченной ответственностью «Абазинский рудник», 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина д.35А, пом.№78 |
|  | Идентификационные сведения об объекте | Назначение объекта: Добыча и переработка железорудного сырья Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: не принадлежит Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: месторождение относится к удароопасным. Принадлежность к опасным производственным объектам: Рудник с подземным способом разработки (Абаканский рудник) А65-02701-0001, I класс опасности Пожарная и взрывопожарная опасность объекта: Объект относится к I классу взрывопожарной опасности Уровень ответственности объекта: повышенный (КС-3) |
|  | Объекты, требующие обследования | Объекты под демонтаж: - Здание проходческой подъемной машины; Существующие здания и сооружения под реконструкцию: - Надшахтное здание ствола «Клетевой». - Копер проходческий типа «Север-1» ствола «Клетевой» с фундаментами; - Здание ГВУ с калориферной (наиболее подробно стена и фундаменты в направлении к новому зданию); - Вентиляционный канал до ствола «Клетевой» (Подробно сопряжение ответвления вентканала к второму вентилятору до глухой перемычки «тупика»); - Существующий фундамент здания подъемных машин (участок подъемной машины ЦР6, объект незавершенного строительства) - Воротниковая часть ствола до примыкания вентиляционного канала (от оголовка ствола до вентканала, бетон и армировка) Приложение: Генплан с обследуемыми объектами. |
|  | Цель обследования | Выполнение комплексного обследования технического состояния зданий и определение возможности дальнейшей эксплуатации и реконструкции, а также предоставлении заключения о возможности реконструкции. Определение действительного технического состояния объекта и его элементов, по фундаменту - получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче и др.) с учетом изменений, происходящих во времени, для установления: - возможности дальнейшей реконструкции здания; - возможности демонтажа здания. Получаемая информация должна быть достаточной для оценки фактического технического состояния зданий. Выполнение оценки работоспособности конструкций зданий с учетом увеличения эксплуатационной нагрузки в рамках проекта «Вскрытие и восполнение выбывающих мощностей Абаканского рудника» |
|  | Задачи обследования | - Надшахтное здание ствола «Клетевой»: Выявление степени фактического износа и работоспособности несущих и ограждающих конструкций и факторов, оказывающих влияние на их надежность и безопасную эксплуатацию фундамента надшахтного здания с целью его реконструкции: - обследование несущих и ограждающих конструкций надшахтного здания ствола «Клетевой» (с определением характеристик металлических и железобетонных конструкций согласно ГОСТ 31937-2011); - обследование фундаментов надшахтного здания ствола «Клетевой» (с определением характеристик бетона согласно ГОСТ 31397-2011); - выполнить оценку технического состояния здания и несущих конструкций. - Копер «Север-1» ствола «Клетевой»: Выявление степени фактического износа и работоспособности несущих металлических и ограждающих конструкций: - обследование несущих и ограждающих конструкций копра «Север-1» ствола «Клетевой» (с определением характеристик металлических конструкций согласно ГОСТ 31937-2011); - обследование фундаментов копра «Север-1» ствола «Клетевой» (с определением характеристик бетона согласно ГОСТ 31397-2011); - обследование воротника ствола с отм.+514.484 «Клетевой» (с определением характеристик бетона согласно ГОСТ 31397-2011); - выполнить оценку технического состояния здания и несущих конструкций. - Здание ГВУ с калориферной: Выявление степени фактического износа и работоспособности несущих металлических и ограждающих конструкций: - обследование несущих и ограждающих конструкций здания (с определением характеристик металлических и железобетонных конструкций согласно ГОСТ 31937-2011); - обследование фундаментов здания (с определением характеристик бетона согласно ГОСТ 31397-2011); - выполнить оценку технического состояния здания и несущих конструкций. - Вентиляционный канал до ствола «Клетевой»: - обследование крепи вентканала (с определением характеристик бетонных конструкций согласно ГОСТ 31937-2011) - Объект незавершенного строительства – существующие фундаменты под здание подъемной машины: - обследование фундаментов здания (с определением характеристик бетона согласно ГОСТ 31397-2011); - выполнить оценку технического состояния несущих конструкций. |
|  | Перечень работ, выполняемых Исполнителем | - Сбор, изучение и анализ представленной технической документации; - Составление программы работ, в которой устанавливается последовательность и объем выполнения комплекса работ по определению технического состояния строительных конструкций объекта. - Выполнение фотосъемки объекта. Фотоиллюстрации общих видов каждого из объектов обследования приводятся в приложении к отчету. - Поиск и фотофиксация дефектов, повреждений строительных конструкций объекта. - Составление сводной ведомости дефектов. - Выполнение обмеров здания. - Выполнение схем расположения строительных конструкций объекта (в объеме, определяемом Исполнителем самостоятельно, исходя и целей, и задач обследования); - Инструментально определяются параметры дефектов и повреждений элементов строительных конструкций. Результаты замеров вносятся в сводную ведомость дефектов. - Выполнение геодезических измерений основных несущих строительных конструкций объекта. - Определение пространственного положения конструкций. - Выполнение детально-инструментального обследования всех строительных конструкций объекта. - В местах откопки шурфов производится освидетельствование фундаментов (откопка шурфов выполняется силами Заказчика). Количество мест откопки шурфов определяется Исполнителем самостоятельно, исходя из целей и задачи обследования. - Неразрушающим методом определяются средние значения кубиковой прочности бетона железобетонных конструкций. По результатам статистической обработки значений устанавливается их условный класс по прочности на сжатие. Количество мест определения прочности бетона определяется Исполнителем самостоятельно, исходя из целей и задачи обследования. - Определить характеристики армирования железобетонных конструкций (диаметр, класс арматуры, количество и положение стержней). Путем вскрытия защитного слоя бетона с определением положения арматуры магнитным методом. Количество мест определения параметров определяется Исполнителем самостоятельно, исходя из целей и задачи обследования. - Выполнить химический анализ образцов стали, отобранных их металлических конструкций объекта. По результатам анализа определяется марка стали и назначаются расчетные характеристики материала. Количество мест отбора образцов стали определяется Исполнителем самостоятельно, исходя из целей и задачи обследования. - Выполнить оценку механических свойств стали элементов несущих конструкций путем проведения измерений их твердости по Бриннелю. По результатам твердометрии определяется вероятная сталь и устанавливаются механические характеристики материала. Количество мест определения механических свойств стали определяется Исполнителем самостоятельно, исходя из целей и задачи обследования. - Выполнить измерения остаточной толщины металлических элементов строительных конструкций объекта при помощи ультразвуковой толщинометрии (в местах, недоступных для проведения измерений обычным методом). Количество мест измерения остаточной толщины металла определяется Исполнителем самостоятельно, исходя из целей и задачи обследования. - Выполнить отбор и взвешивание проб кровли. Количество мест отбора проб кровли определяется Исполнителем самостоятельно, исходя из целей и задачи обследования. - Определить фактическую нагрузку на несущие строительные конструкции объекта. - Определить фактические расчетные схемы работы несущих строительных конструкций объекта и произвести оценку их несущей способности. - Выполнить поверочные расчёты несущей способности строительных конструкций объекта (по первой группе предельных состояний) с учетом влияния выявленных дефектов и повреждений. По результатам поверочных расчетов производится оценка несущей способности строительных конструкций с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений. - Установить возможные причины возникновения дефектов и повреждений строительных конструкций. - Произвести оценку соответствия строительных конструкций объекта требованиям нормативно-технической документации (НТД). - Формулируются выводы и рекомендации по приведению конструкций объекта в работоспособное состояние, а также по дальнейшей безопасной эксплуатации строительных конструкций. |
|  | Особые условия | В случае, если по результатам работ будет установлено, что строительные конструкции требуют усиления либо ремонта, то в разделе «Выводы и рекомендации» разрабатываются текстовые рекомендации по приведению конструкций в работоспособное состояние (по усмотрению Исполнителя текстовые рекомендации могут быть дополнены графическими материалами). |
|  | Требования к составу, срокам, порядку и форме представления результатов работ Заказчику | Выполненные работы должны соответствовать требованиям ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, настоящему техническому заданию. Технический отчет передается Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде на CD-диске в формате PDF и редактируемом формате. Данные на бумажном и электронном носителях должны быть идентичны. |